## Part A
Parameter | Unit | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Minimum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Maximum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Average | HKDWS | Compliance
E. coli | cfu per 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | yes
Total Coliforms | cfu per 100 mL | 0 | 0 | 0 | - | -
Cryptosporidium | no. of oocyst per L | 0 | 0 | 0 | - | -
Giardia | no. of cyst per L | 0 | 0 | 0 | - | -

## Part B
Parameter | Unit | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Minimum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Maximum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Average | HKDWS | Compliance
Acrylamide | μg/L | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | ≤ 0.5 | yes
Alachlor | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
Aldicarb | μg/L | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | ≤ 10 | yes
Aldrin and Dieldrin | μg/L | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | ≤ 0.03 | yes
Antimony | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.02 | yes
Arsenic | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.01 | yes
Atrazine and its chloro-s-triazine metabolites | μg/L | < 25 | < 25 | < 25 | ≤ 100 | yes
Barium | mg/L | 0.0026 | 0.022 | 0.014 | ≤ 0.7 | yes
Benzene | μg/L | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | ≤ 10 | yes
Benzo(a)pyrene | μg/L | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | ≤ 0.7 | yes
Boron | mg/L | < 0.02 | 0.051 | 0.026 | ≤ 2.4 | yes
Bromate | μg/L | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | ≤ 10 | yes
Bromodichloromethane | μg/L | < 15 | < 15 | < 15 | ≤ 60 | yes
Bromoform | μg/L | < 25 | < 25 | < 25 | ≤ 100 | yes
Cadmium | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.003 | yes
Carbofuran | μg/L | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | ≤ 7 | yes
Carbon tetrachloride | μg/L | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | ≤ 4 | yes
Chlorate | μg/L | < 175 | < 175 | < 175 | ≤ 700 | yes
Chlordane | μg/L | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | ≤ 0.2 | yes
Chlorine | mg/L | < 0.1 | 1.6 | 0.7 | ≤ 5 | yes
Chlorite | μg/L | < 50 | < 50 | < 50 | ≤ 700 | yes
Chloroform | μg/L | < 50 | < 50 | < 50 | ≤ 300 | yes
Chlorotoluron | μg/L | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | ≤ 30 | yes
Chlorpyrifos | μg/L | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | ≤ 30 | yes
Chromium | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.05 | yes
Copper | mg/L | < 0.003 | 0.032 | < 0.003 | ≤ 2 | yes
Cyanazine | μg/L | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | ≤ 0.6 | yes
2,4-D (or 2,4-dichlorophenoxyacetic acid) | μg/L | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | ≤ 30 | yes
2,4-DB ( or 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid) | μg/L | < 22 | < 22 | < 22 | ≤ 90 | yes
DDT and metabolites | μg/L | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | ≤ 1 | yes
Di(2-ethylhexyl)phthalate | μg/L | < 2 | < 2 | < 2 | ≤ 8 | yes
Dibromoacetonitrile | μg/L | < 25 | < 25 | < 25 | ≤ 70 | yes
Dibromochloromethane | μg/L | < 25 | < 25 | < 25 | ≤ 100 | yes
1,2-Dibromo-3-chloropropane | μg/L | < 0.25 | < 0.25 | < 0.25 | ≤ 1 | yes
1,2-Dibromoethane | μg/L | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | ≤ 0.4 | yes
Dichloroacetate | μg/L | < 12 | 16 | < 12 | ≤ 50 | yes
Dichloroacetonitrile | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
1,2-Dichlorobenzene | μg/L | < 250 | < 250 | < 250 | ≤ 1000 | yes
1,4-Dichlorobenzene | μg/L | < 75 | < 75 | < 75 | ≤ 300 | yes
1,2-Dichloroethane | μg/L | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | ≤ 30 | yes
1,2-Dichloroethene | μg/L | < 12 | < 12 | < 12 | ≤ 50 | yes
Dichloromethane | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
1,2-Dichloropropane | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 40 | yes
1,3-Dichloropropene | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
Dichlorprop (or 2,4-DP) | μg/L | < 25 | < 25 | < 25 | ≤ 100 | yes
Dimethoate | μg/L | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | ≤ 6 | yes
1,4-Dioxane | μg/L | < 12.5 | < 12.5 | < 12.5 | ≤ 50 | yes
Edetic acid (EDTA) | μg/L | < 50 | < 50 | < 50 | ≤ 600 | yes
Endrin | μg/L | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | ≤ 0.6 | yes
Epichlorohydrin | μg/L | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | ≤ 0.4 | yes
Ethylbenzene | μg/L | < 75 | < 75 | < 75 | ≤ 300 | yes
Fenoprop (or 2,4,5-TP) | μg/L | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | ≤ 9 | yes
Fluoride | mg/L | 0.17 | 0.64 | 0.48 | ≤ 1.5 | yes
Hexachlorobutadiene | μg/L | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | ≤ 0.6 | yes
Hydroxyatrazine | μg/L | < 50 | < 50 | < 50 | ≤ 200 | yes
Isoproturon | μg/L | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | ≤ 9 | yes
Lead | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.01 | yes
Lindane | μg/L | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | ≤ 2 | yes
MCPA (or (2-methyl-4-chlorophenoxy)acetic acid) | μg/L | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | ≤ 2 | yes
Mecoprop (or MCPP) | μg/L | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | ≤ 10 | yes
Mercury | mg/L | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | ≤ 0.006 | yes
Methoxychlor | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
Metolachlor | μg/L | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | ≤ 10 | yes
Microcystin-LR (total) | μg/L | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | ≤ 1 | yes
Molinate | μg/L | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | ≤ 6 | yes
Monochloramine | mg/L | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | ≤ 3 | yes
Monochloroacetate | μg/L | < 10 | < 10 | < 10 | ≤ 20 | yes
Nickel | mg/L | < 0.001 | 0.0057 | 0.0017 | ≤ 0.07 | yes
Nitrate (as NO3- ) | mg/L | < 2.5 | 15 | 5.5 | ≤ 50 | yes
Nitrilotriacetic acid | μg/L | < 50 | < 50 | < 50 | ≤ 200 | yes
Nitrite (as NO2- ) | mg/L | < 0.004 | 0.015 | < 0.004 | ≤ 3 | yes
N-Nitrosodimethylamine | μg/L | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | ≤ 0.1 | yes
Pendimethalin | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
Pentachlorophenol | μg/L | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | ≤ 9 | yes
Selenium | mg/L | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | ≤ 0.04 | yes
Simazine | μg/L | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | ≤ 2 | yes
Sodium dichloroisocyanurate (as cyanuric acid) | mg/L | < 10 | < 10 | < 10 | ≤ 40 | yes
Styrene | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
2,4,5-T (or 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid) | μg/L | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | ≤ 9 | yes
Terbuthylazine | μg/L | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | ≤ 7 | yes
Tetrachloroethene | μg/L | < 10 | < 10 | < 10 | ≤ 40 | yes
Toluene | μg/L | < 175 | < 175 | < 175 | ≤ 700 | yes
Trichloroacetate | μg/L | < 25 | < 25 | < 25 | ≤ 200 | yes
Trichloroethene | μg/L | < 18 | < 18 | < 18 | ≤ 20 | yes
2,4,6-Trichlorophenol | μg/L | < 50 | < 50 | < 50 | ≤ 200 | yes
Trifluralin | μg/L | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | ≤ 20 | yes
Uranium | mg/L | < 0.0002 | 0.00045 | < 0.0002 | ≤ 0.03 | yes
Vinyl chloride | μg/L | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | ≤ 0.3 | yes
Xylenes | μg/L | < 125 | < 125 | < 125 | ≤ 500 | yes

## Part C
Parameter | Unit | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Minimum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Maximum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Average | HKDWS Screening Level | Below Screening Level
Gross alpha activity | Bq/L | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.5 | yes
Gross beta activity | Bq/L | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 1.0 | yes

## Part D
Parameter | Unit | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Minimum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Maximum | Monitoring Data (10/2017 - 09/2018) Average
pH at 25 ℃ | pH | 7.1 | 9.1 | 8.4
Colour | Hazen unit | < 5 | < 5 | < 5
Turbidity | NTU | < 0.1 | 2.9 | 0.3
Conductivity at 25 ℃ | µS/cm | 62 | 229 | 140
Temperature | ℃ | 12.1 | 33.6 | 24.2
Total alkalinity (as CaCO3) | mg/L | 7 | 78 | 26
Total hardness (as CaCO3) | mg/L | < 5 | 71 | 37
Calcium | mg/L | 0.91 | 21 | 12
Magnesium | mg/L | 0.38 | 2.8 | 1.5
Chloride | mg/L | < 5 | 18 | 10
Sulphate | mg/L | 5 | 24 | 14
Ortho-phosphates (as PO4) | mg/L | < 0.01 | 0.02 | < 0.01
Iron | mg/L | < 0.01 | 0.05 | < 0.01
Aluminium | mg/L | < 0.01 | 0.19 | 0.03
Silica (as SiO2) | mg/L | 1.1 | 21 | 9.7
Manganese | mg/L | < 0.01 | 0.03 | < 0.01